{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["各地区规则","版本"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"各地区规则","index":0,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["新国标","首要参考文件","补充参考文件（重复出现的标准以首要参考文件为主，首要参考文件里面没有的参数参考补充参考文件）","气液比正常范围","气液比预报警规则","气液比报警天数","零压报警天数","可燃气体预报警规则","后处理预报警规则","后处理报警天数","P/V阀预报警","P/V阀临界状态","液阻报警上限"]
["新国标（下面没有列出的地区皆按新国标）","《加油站大气污染物排放标准（GB 20952-2020）.pdf》","无","0.9-1.3","E.3.3.1 在线监测系统对气液比的监测:在 24 小时(自然天)内，加油站在线监测系统监测到任一条加油枪的有效气液比 (每次连续加油量大于等于 15 升) 小于 0.9 或大于 1.3 的次数超过该枪加油总次数的 25%时，系统应对该条加油枪预警，连续 7 天处于预警状态应报警:或有效气液比小于0.6 或大于 1.5 连续超过 24 小时(自然天) 时应报警，并存储、发送对应加油枪的状态、参数等信\nE.3.3.2 如当日某加油枪加油次数小于 5 次时，在线监测系统不对该加油枪进行气液比预警和报警E. 3.3.2判断，并与次日加油次数进行累计，直至大于等于 5 次后再进行气液比预警和报警判断。",7,7,"E.3.3.4 在线监控系统可以不大于 3 的采样间隔监测加油站内的挥发性有机物，当浓度传感器监测到的浓度大于等于 4000 umol/mol 时，则判断该处可能存在系统油气泄漏情况立即进行预警，当连续 7 天处于预警状态应报警: 当监测到的浓度大于等于 000 mol/mol 时应立即报警。","无","无","无","无","无"]
[]
["平台1","首要参考文件","补充参考文件（重复出现的标准以首要参考文件为主，首要参考文件里面没有的参数参考补充参考文件）","气液比正常范围","气液比预报警规则","气液比报警天数","零压报警天数","可燃气体预报警规则","后处理预报警规则","后处理报警天数","P/V阀预报警","P/V阀临界状态","液阻报警上限"]
["北京整改（北京当前使用）","DB11 208-2019 加油站油气排放控制和限值.pdf","加油站油气回收在线监控设备技术要求和安装指南20180112.pdf","0.9~1.3","在24 h（自然日）内，在线监控系统应监测和保存每次加油的A/L，当每条加油枪有效A/L（每次连续加油量大于15 L）处于表5规定范围的次数达到总次数的25%，在线监控系统应预警，连续5 d出现预警状态应报警，若当日某加油枪加油次数小于5次时，在线监控系统不对该加油枪进行A/L预警和报警判断，并与次日加油次数进行累计，直至大于等于5次后再进行A/L预警和报警判断；在线监控系统应自动关闭A/L报警的加油枪。",5,5,"根据北京整改要求不做该项预报警","协议中有，但根据北京整改要求去除","协议中有，但根据北京整改要求去除","协议中有，但根据北京整改要求去除","协议中有，但根据北京整改要求去除","无"]
["北京（非当前使用，保留作为参考）","DB11 208-2019 加油站油气排放控制和限值.pdf","加油站油气回收在线监控设备技术要求和安装指南20180112.pdf","0.85~1.35","在24 h（自然日）内，在线监控系统应监测和保存每次加油的A/L，当每条加油枪有效A/L（每次连续加油量大于15 L）处于表5规定范围的次数达到总次数的25%，在线监控系统应预警，连续5 d出现预警状态应报警，若当日某加油枪加油次数小于5次时，在线监控系统不对该加油枪进行A/L预警和报警判断，并与次日加油次数进行累计，直至大于等于5次后再进行A/L预警和报警判断；在线监控系统应自动关闭A/L报警的加油枪。",5,5,null,"对于安装了处理置的加油站，在 24h（自然日）内，油罐压力大于 (处理装置启动压力+50)Pa的连续时间超过2h ，在线监控设备 在线监控设备应预警，若连续5天处于预警状态应立即报警。",5,"大于正P/V阀开启压力+200Pa，或小于负开启压力-200Pa时预警，超过5分钟报警","油罐压力数据在-1000Pa ~ +600Pa（或-1000Pa~压力/真空阀正开启压力的80%）之外的次数超过总数的25%时，在线监控设备应预警，若连续5天处于预警状态应立即报警","无"]
["湖南","长沙油气回收在线监测指南(1).pdf","无","1.0-1.2","按原来标准（即不判断加油次数是否小于5，只要气液比超标笔数比例超出25%则预警，达到报警天数则报警）",5,5,null,"对于安装了处理置的加油站，在 24h（自然日）内，油罐压力大于 (处理装置启动压力+50)Pa的连续时间超过2h ，在线监控设备 在线监控设备应预警，若连续5天处于预警状态应立即报警。",5,"大于正P/V阀开启压力+200Pa，或小于负开启压力-200Pa时预警，超过5分钟报警","油罐压力数据在-1000Pa ~ +600Pa（或-1000Pa~压力/真空阀正开启压力的80%）之外的次数超过总数的25%时，在线监控设备应预警，若连续5天处于预警状态应立即报警","无"]
["山东省环保局（除特殊标注处，其他与国标一致）","山东省生态环境厅关于做好加油站油气回收在线监控工作的通知 (1).pdf",{"$nulls":6},"后处理显示浓度为gm^3，超标量为25"]
["南京","南京市针对油气在线监控系统技术实现及规范（基于国家环保部要求).pdf",null,"0.9-1.3","在 24h(自然天)内，加油站在线监控系统监测每条加油枪的有效气液比(每次连续加油量大于 15L)小于 0.9 或大于13的次数超过总次数的25%时，系统应预警。\n气液比的监测若连续 5d 处于预警状态应报警，并在要求的情况下可自动关闭超标的加油枪并存储、发送对应加油枪的状态、参数等信息。",5,5,"无","对于安装处理装置的加油站，在 24h (自然天) 内，油罐压力大于(处理装置出厂设定的启动压力+50)Pa 的连续时间超过 2h，系统应预警，若连续 5d 处于预警状态应报警",5,"对未安装油气处理装置的油站，油罐压力大于 P/V 阀正压开启压力+200Pa或小于 P/V 阀负压开启压力-200Pa，系统应预警，若连续 5min 处于预警状态应报警。","对未安装油气处理装置的油站，在 24h (自然天) 内，油罐压力数据在-1000Pa~+600Pa(或-1000Pa~P/V 阀正压开启压力的 80%)之外的次数超过当天所测油罐压力数据总数的 25%时,系统应预警,若连续 5 天处于预警状态应报警","无"]
["安徽合肥环保（规则与湖南一致）"]
[]
[]
["平台2（主平台配置为2时使用）","首要参考文件","补充参考文件（重复出现的标准以首要参考文件为主，首要参考文件里面没有的参数参考补充参考文件）","气液比正常范围","气液比预报警规则","气液比报警天数","零压报警天数","可燃气体预报警规则","后处理预报警规则","后处理报警天数","P/V阀预报警","P/V阀临界状态","液阻报警上限"]
["浙江中石化","中石化浙江石油分公司油气在线监测系统接口要求-v2.0.docx","浙江高速石油在线监测系统技术要求.docx\n加油站油气回收在线监控系统技术要求（国标）.pdf","如不联网，值为0.9-1.3；如果联网，使用接口返回的动态值ALDOWN与ALUP，储存在ZJ_ZSH.ini文件中","如不联网，类似北京标准，加油次数小于5次时次日累计；如果联网，加油累计次数使用接口返回的动态值AL_Count，储存在ZJ_ZSH.ini文件中","如不联网，值为7；如果联网，使用接口返回的动态值ALERT_Count，储存在ZJ_ZSH.ini文件中",7,null,"不要求","不要求","连续5分钟大于真空/压力（P/V）阀正压开启压力+300 Pa或小于真空/压力（P/V）阀负压开启压力-300 Pa时，系统应预警，若连续7天处于预警状态应报警","不要求","如不联网，值为155；如果联网，使用接口返回的动态值YZYZ，储存在ZJ_ZSH.ini文件中"]

{"sheet":"版本","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["日期","版本","更新","人员"]
[2019,"之前版本","增加不同地区的规则与参数","陈硕"]
["2020.12.22","V2.0","1、更换山东烟台的参考文件；\n2、增加佛山顺德地区规则；\n3、增加平台1与平台2的规则区分；\n4、增加浙江浙石油、浙江中石化的规则；\n5、增加液阻报警的上限值（目前只有浙江中石化有）；","陈硕"]
["2021.1.15","V2.1","1、浙江浙石油按其技术要求/国标修改预报警规则；\n2、增加“北京整改”标准作为北京最新的要求，暂时保留北京旧的规则作为其它地区的参考","陈硕"]
["2023.6.20","V3.0","添加新国标一栏，并按新国标重新整理当前软件使用的标准","陈硕"]
["2023.7.12","V3.1","增加安徽合肥地区","陈硕"]
["2023.11.13","V3.2","北京环保通知油站将气液比范围从0.85-1.35改为0.9-1.3","陈硕"]